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Badanie elektronarzędzi o napędzie elektrycznym


	1. Zlecający
	

	2. Miejsce badań
	

	3. Rodzaj pomiarów
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5. Rodzaj przyrządu
	
	Nr 
	

	6. Data
	Data bieżących badań
	Data następnych badań
	

	
	
	
	

	
7. Pomiary wykonali
	Imię i nazwisko
	Seria i nr uprawnień
	Rodzaj ochrony

	
	
	
	

	
	
	
	

	
8. Warunki z pomiarów

	
	
	

	
	
	
	
	

	9. Wyniki z pomiarów 
	Ilość stron: 

	Lp.

	Nazwa i typ urządzenia


	Nr urządzenia

	Pzn
	Uz
	Klasa
Izolacji
	Rs1
	Ra2
	Rs3
	Ra4
	Ocena 
Pomiaru

	
	
	
	kW
	V
	
	MΩ
	MΩ
	Ω
	Ω
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
10. Sprawdzono stan ogólny

	a. 

	Czy obudowa , przewód przyłączeniowy , wtyczka są nieuszkodzone
	


	
	b. 

	Uchwyty , zaciski części roboczych są kompletne

	


	
	c. 
	Kontrola wycieku smaru

	


	
	d. 
	Sprawdzenie biegu jałowego
	

	
11.Przeprowadzono demontaż i oględziny zewnętrzne, sprawdzono czy;
	a. 
	 Przewód przyłączeniowy jest dobrze przymocowany i podłączony 
	

	
	b. 
	Połączenia wewnętrzne są nieuszkodzone i nie ma możliwości uszkodzenia
	

	
	c. 
	Komutator i szczotki nie są zużyte mechanicznie lub elektrycznie oraz poprawnie współpracują 
	

	
	d. 
	Pozostałe elementy mechaniczne są odpowiednio nasmarowane i nieużyte  
	

	
12.Sprawdzenie obwodu ochronnego

	a. 

	Sprawdzono czy przewód PE jest dobrze i pewnie podpięty

	


	
	b. 
	Pomierzono spadek napięcia pomiędzy stykiem ochronnym wtyczki a obudową elektronarzędzia
	

	13. Ocena końcowa
	POZYTYWNA 

	
14. Miejsce i data
	

	15. Podpis i pieczęć
	




	
Niniejszym oświadczam , że biorę pełną odpowiedzialność cywilną za prawidłowość przeprowadzonych pomiarów oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zakresie wykonanych pomiarów.

Użyty przyrząd do pomiarów spełnia wymogi norm:
PN-EN 61557.  // PN-EN 61010-1.




Podział elektronarzędzi pod kątem kategorii użytkowania 

Kategoria I 
Elektronarzędzia eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany. Oddawane do wypożyczalni narzędzi lub używanie przez stałych pracowników. 
Kategoria II 
Elektronarzędzia eksploatowane często w ciągu jednej zmiany i przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni. 
Kategoria III 
Elektronarzędzia eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż na jednej zmianie lub zainstalowane na stałe (np. w linii produkcyjnej lub montażowej). 

Elektronarzędzia tej klasy są zasilane bardzo niskimi napięciami, których 
wartość nie powinna przekraczać pierwszego zakresu napięć 

50 V (AC), 120 V (DC) w warunkach normalnych, 
25 V (AC), 60 V (DC) w warunkach zwiększonego zagrożenia, 
12 V (AC), 30 V (DC) w warunkach szczególnego zagrożenia. 

Czasowy zakres pomiarów

I. Kategoria – eksploatacja dorywcza kilkakrotnie w ciągu zmiany i zwrot do magazynu, - badania co 6 miesięcy 

II. Kategoria – eksploatacja częsta-nie zwracane (u pracownika) - badania co 4 miesiące) 

III. Kategoria –eksploatacja ciągła na kilku zmianach -badania co 2 miesiące) 

Kategorie wg PN-88/E-08400/10; narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym; badania kontrolne w czasie eksploatacji; 
  
