
INSTRUKCJA BHP 
przy obsłudze sprężarek powietrza


1. Uwagi ogólne. 
Obsługę sprężarki powietrznej może wykonywać pracownik, który: 
· ukończył 18 lat, posiada przeszkolenie stanowiskowe, posiada aktualne szkolenia z zakresu bhp, 
· posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe dla sprężarek o mocy powyżej 20 kW, 
· posiada dobry stan zdrowia, jest trzeźwy, ubrany w obcisłe bez zwisających elementów ubranie robocze (rękawy winny być zapięte, aby wykluczona była możliwość pochwycenia ubrania przez wirujące części), nakrycie głowy i obuwie robocze. 
2. Czynności do wykonania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy. 
Pracownik obsługujący sprężarkę powietrzną powinien: 
· sprawdzić stan techniczny pomieszczenia sprężarek (stacji sprężarek), a przede wszystkim pomieszczenie winno być dobrze oświetlone światłem naturalnym lub sztucznym tak, aby zapewniona była dobra widoczność, 
· sprawdzić stan czystości i porządku w pomieszczeniu sprężarek, zwracając szczególną uwagę na drożność dróg komunikacyjnych (przejścia), 
· sprawdzić, czy wszystkie poruszające się części sprężarki, jeżeli są one dostępne podczas obsługi maszyny, są należycie osłonięte, 
· otworzyć wszystkie oliwiarki i upewnić się, że smary istotnie dochodzą do miejsc przeznaczenia, a przy sprężarkach tłokowych należy specjalną uwagę zwracać na smarowanie czopu korbowego, 
· poruszyć koło zamachowe celem stwierdzenia, że nic nie stoi na przeszkodzie ruchowi sprężarki, 
· sprawdzić stan wszystkich jej części i zabezpieczeń; zauważone mankamenty i braki powinien meldować bezpośredniemu przełożonemu, 
· sprawdzić, czy tarcze manometrów oraz pulpitów sterujących są dobrze oświetlone i sprawne oraz czy posiadają czerwone kreski (manometry), wskazujące najwyższe ciśnienie dopuszczalne, 
· sprawdzić stan techniczny układu chłodzenia. 
3.  Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. 

Pracownik obsługujący sprężarkę powinien: 
· utrzymywać w stałej czystości sprężarkę, 
· powietrze podawać do sprężarki tylko przez filtr oczyszczający, 
· miejsce czerpania powietrza powinno się znajdować na zewnątrz pomieszczenia sprężarki, nie może być wystawione na bezpośrednią operacją słoneczną i powinno być chronione przed domieszkami (kurz, gazy zapalne, zwłaszcza acetylen itd.), 
· miejsce czerpania powietrza powinno być należycie zabezpieczone za pomocą daszków i siatek przed dostaniem się doń wody i innych ciał, 
· konstrukcja filtrów powinna pozwalać na częste i dogodne ich czyszczenie,
·  z urządzeń oczyszczających powietrze należy możliwie najczęściej usuwać nagromadzony pył,
· Jeżeli zasysanie powietrza odbywa się wewnątrz pomieszczenia,( pomieszczenie to powinno być wyposażone w wentylacyjne kanały dolotowe. 
· stale obserwować wskazania manometrów i czytników, dla upewnienia się co do poprawności działania sprężarki, 
· raz dziennie sprawdzić poprawność działania odolejaczy i odwadniaczy, 
· najrzadziej co miesiąc sprawdzać odwadniacz zbiornika ciśnieniowego, 
· sprawdzać stan zaworu bezpieczeństwa, w przypadku stanu krytycznego wypuścić taką ilość powietrza, jaką zaleca Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 
· zwracać uwagę na szczelność zaworów tłocznych celem zapobieżenia spadkowi wydajności i wzrostowi temperatury,
·  zwracać uwagę na odpowiedni podział ciśnienia między stopnie sprężania; zarówno w początkach pracy sprężarki jak i w czasie jej pracy podział ten powinien odpowiadać stanowi wyznaczonemu dla danej sprężarki, 
· koncentrować swoją uwagę wyłącznie na prawidłowej i bezpiecznej obsłudze sprężarki, wykonywać tylko prace wchodzące w zakres obsługi, zlecone przez bezpośredniego przełożonego, 
· w razie przerwy w dopływie prądu sprężarkę wyłączyć i o fakcie tym powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz ewentualnych innych użytkowników, 
· każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, pamiętając jednak o zachowaniu warunków bezpieczeństwa.
4. Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu sprężarkę. 
Pracownikowi obsługującemu sprężarkę zabrania się: 
·  czyszczenia i remontu sprężarki w ruchu,
· wykonywania innych prac w pobliżu( sprężarki, 
· doprowadzać do zanieczyszczenia chłodnicy i zbiornika sprężonego powietrza,
·  dopuszczać do wzrostu ciśnienia powietrza ponad wartości bezpieczne, określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
·  spania lub wypoczywania w pomieszczeniu sprężarek,
·  wpuszczać do pomieszczenia sprężarek osoby nieupoważnione i zezwalać na obsługiwanie urządzeń,
·  opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody przełożonego, tarasować przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniu sprężarek, a także przed budynkiem, 
· przechowywać w pomieszczeniu materiały i przedmioty nie związane z obsługą sprężarki,
·  używać w celu oświetlenia stanowiska pracy napięcia przekraczającego napięcie bezpieczne 24V, 
·  dopuszczać, aby wokół stanowiska przejścia były zatarasowane lub stan posadzki niewłaściwy (mokra, śliska).
5. Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu pracy. 
Pracownik obsługujący sprężarkę powinien: 
· poinformować zmiennika o aktualnym stanie technicznym sprężarki, o prawidłowościach lub wadach, 
· wyłączyć i zabezpieczyć sprężarkę przed niepożądanym uruchomieniem, 
· dokładnie uporządkować stanowisko pracy, 
· sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń, 
·  ochrony osobiste oczyścić i odłożyć do szafki, 
· przed opuszczeniem stanowiska upewnić się, czy osoba przejmująca obsługę sprężarki prawidłowo zrozumiała przekazane informacje, 
· przygotować ostatecznie sprężarkę do przekazania następnej zmianie względnie do rozpoczęcia pracy w dniu następnym.
6.  Uwagi końcowe. 
·  W czasie czyszczenia lub remontu sprężarek należy przedsiębrać kroki zapobiegające samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu. 
·  Zawory bezpieczeństwa powinny być wyregulowane na ciśnienie podane przez producenta sprężarki, aby nawet przy nieznacznym przeciążeniu zawór bezpieczeństwa otworzył się samoczynnie. 
· Przed przystąpieniem do otwarcia komór zaworowych sprężarki należy ciśnienie powietrza w układzie obniżyć do atmosferycznego. 
· Podłogi w pomieszczeniach sprężarek należy utrzymać w czystości w celu uniknięcia poślizgnięcia, rozlane oleje należy niezwłocznie usunąć. 
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